Na terenie gminy Janów znajdują się dwie oczyszczalnie ścieków w Janowie i Złotym Potoku. W miejscowości Janów zastosowano mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków typu „ECOLO-CHIEF”. Zastosowana technologia przewiduje pełne mechaniczno -  biologiczne oczyszczanie metodą osadu czynnego z tlenową stabilizacją osadu nadmiernego wraz z jednoczesnym usuwaniem związków biogennych: azotu i fosforu. Wydajność oczyszczalni wynosi 220 m3/d. W skład oczyszczalni wchodzi:

· punkt zlewny

· przepompownia ścieków z kratką

· osadnik wstępny (komora fermentacyjna)

· komora niedotleniona

· 4 komory napowietrzania,

· osadnik wtórny

· komora stabilizacji osadu

· urządzenie do pomiaru przepływu ścieków

· urządzenie do odwadniania osadów typu „DRAIMAD”

· budynek techniczno – socjalny

Technologia oczyszczania:

Osadnik wstępny

Ścieki surowe dopływają na oczyszczalnię rurociągiem tłocznym z pompowni poprzez komorę głuszącą. Ścieki przepływają do osadnika wstępnego pełniącego również funkcję komory fermentacyjnej osadów wstępnych i nadmiernych usuwanych z układu tlenowego oczyszczania (recyrkulacja z osadnika wtórnego). W osadniku wstępnym gdzie następuje redukcja BZT5, redukcja zawiesin, wstępna redukcja związków biogennych (azot, fosfor) czas przetrzymania ścieków wynosi 3-6 godzin. Równolegle do procesów sendymentacji w osadniku wstępnym następuje beztlenowa fermentacja osadów gromadzonych na dnie. Praca tego urządzenia gwarantuje ok. 40% redukcję całości zanieczyszczeń.

Komora niedotleniona 

Z osadnika wstępnego ścieki przepływają do zbiornika niedotlenionego, gdzie następuje wymieszanie przy pomocy mieszadła z osadem czynnym podawanym pompą recyrkulacyjną z ostatniej komory napowietrzania. Komora niedotleniona stanowi niezbędny element oczyszczalni przy prowadzeniu procesów denitryfikacji. W procesie tym redukowane są związki biogenne.

Komory napowietrzania

Po komorze niedotlenionej ścieki poddawane są procesowi wgłębnego napowietrzania przy pomocy sprężonego powietrza dostarczanego dmuchawami w połączonych szeregowo czterech komorach osadu czynnego. W komorze 1 osad czynny jest najbardziej obciążony ładunkiem zanieczyszczeń, który jest redukowany w komorach następnych.

Osadnik wtórny

Oczyszczone biologicznie ścieki przepływają do osadnika wtórnego w którym następuje końcowy proces sedymentacji osadu. Osad zbierający się w stożkowym dnie osadnika wtórnego recyrkulowany jest pompą powietrzną do pierwszej komory napowietrzania. Osad nadmierny jest kierowany do komory tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego. Osady wtórne w zetknięciu ze ściekami świeżymi zawierającymi duży ładunek rozpuszczonych zanieczyszczeń, wchodzą w proces swoistej biokoagulacji powodując zwiększenie efektów oczyszczania wyrażone wyższą niż w oczyszczalniach klasycznych redukcją wskaźników tlenowych. W przypadku tworzenia się w osadniku wstępnym kożuch jest on usuwany specjalnie do tego celu przystosowaną pompą do osadnika wstępnego. Oczyszczone ścieki z osadnika wtórnego, poprzez urządzenie pomiarowe rejestrująco-sumujące odprowadzane są do odbiornika.

Punkt zlewny
Punkt zlewny został zaprojektowany dla 5% mieszkańców pozostających poza zasięgiem kanalizacji. Z punktu zlewnego rozcińczone ścieki przepływają grawitacyjnie poprzez przelew do pompowni ścieków surowych. Punkt zlewny pracuje przy następujących założeniach:

· dopuszczalna ilość ścieków surowych dowożonych do punktu zlewnego – do 5% ilości ścieków świeżych oraz do 20% dopływającego ładunku BZT5 

· minimalne rozcieńczenie w stosunku 1:1

· max. Zrzut jednorazowy ścieków surowych z wozu asenizacyjnego – 4,5m3,

· objętość ścieków rozcieńczonych – 9,0m3
Oczyszczalnia Janowie obsługuje 4 miejscowości: Janów, Ponik, Śmiertny Dąb, Piasek (1450 mieszkańców). W chwili obecnej oczyszczalnia przyjmuje ok. 160 m3 ścieków na dobę.
W miejscowości Złoty Potok w 1994r. została wybudowana oczyszczalnia ścieków mechaniczno – biologiczna typu ELA – 6M o wydajności 170 m3/d. Oczyszczalnia ta obsługuje mieszkańców Złotego Potoku (1050 osób) i przyjmuje ok. 105 m3 ścieków na dobę.
