------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAKŁAD  USŁUG  PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH

„   G    L   O    S    A    N    „

42-200 CZĘSTOCHOWA  UL.TRAUGUTTA 20 D

TEL./FAX  (034) 325-55-18

------------------------------------------------------------------------------------------------

Inwestor  :                               Gmina Janów

ul. Częstochowska 1

42-253 JANÓW

Nazwa projektu  :                  	Osiedle „Zaborce” w Janowie

Kanalizacja sanitarna z przyłączami

(Numery działek wg wypisu z MPZP)

# Faza projektu  :                       Projekt budowlany

Nr proj.                                   56/09

# OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst

Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami)

## OŚWIADCZAM

że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

# Projektowała  :                     	mgr inż. Edyta GLOWALLA

Opracował :                              	Michał  MAZUR

# Sprawdził  :        	    	mgr inż. Franciszek  GLOWALLA

Częstochowa                                             październik                                                  2009 r.

- II -

| SPIS TREŚCI : -------------------- Strona tytułowa Spis treści Spis załączników i spis rysunków Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Janów z 22.10.2009r. (tylko w egzemplarzu Nr 1 opracowania) Warunki techniczne Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów z 22.10.2009r. Uzgodnienia 1. Podstawowe wielkości 2. Podstawa opracowania 3. Opis ogólny 4. Bilans ścieków bytowo-gospodarczych 5. Dobór średnic kanałów 6. Opis techniczny 6.1. Trasy kanałów 6.2. Głębokości i spadki kanałów 6.3. Uzbrojenie sieci 6.4. Skrzyżowania z przeszkodami 6.5. Materiał 6.6. Przykanaliki 6.7. Zestawienie przykanalików 6.8. Przepompownia ścieków 6.9. Zagospodarowanie terenu przepompowni 6.10. Rurociąg tłoczny 6.11. Trasa rurociągu tłocznego 6.12. Układania rurociągu 6.13. Komora rozprężania 7. Badania geologiczne 7.1. Podłoże 7.2. Warunki wodne 8. Wytyczne wykonawstwa robót ziemnych 8.1. Wykopy 8.2. Układanie przewodów kanalizacyjnych 8.3. Obiekty na sieci 8.4. Pomiar ilości ścieków 9. Organizacja robót 10. Uwagi dla wykonawcy 11. Obliczenia wytrzymałościowe 12. Dokonane uzgodnienia Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia Uwaga: Zgoda właścicieli posesji na trasę kanału sanitarnego przez ich działki oraz zgody na trasę przyłącza kanalizacyjnego wraz z lokalizacją studzienki rewizyjnej, spisane w formie umowy, znajdują się w Urzędzie Gminy Janów. - III - SPIS ZAŁĄCZNIKÓW : --------------------------------- Załącznik Nr 1 - Współrzędne studzienek rewizyjnych, przepompowni i załamań rurociągu tłocznego. Załącznik Nr 2 - Dane techniczne pompowni. Załącznik Nr 3 - Dane techniczne studzienki rozprężnej UWAGA: Projekt zawiera przedmiar robót (kosztorys ślepy), wydane w oddzielnej teczce SPIS RYSUNKÓW : ---------------------------- 1. Orientacja 2. Projekt zagospodarowania terenu 3. Profil podłużny – część I 4. Profil podłużny – część II 5. Profil podłużny – część III 6. Profil podłużny rurociągu tłocznego 7. Profile charakterystyczne przyłączy 8. Przekroje poprzeczne dróg 9. Konstrukcja studzienki rewizyjnej 10. Konstrukcja kaskady 11. Plan zagospodarowania pompowni 12. Ogrodzenie terenu pompowni | STR. NR : -------------- I II III IV V VI 1 1 1 2 4 5 5 5 6 6 7 7 8 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 18 19 19 RYS. NR -------------- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| --- | --- |

- 1 -

1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI

--------------------------------------------

Wielkości podstawowe charakteryzujące inwestycję (objęte niniejszym projektem) :

- długość kanalizacji grawitacyjnej średnicy 200 x 5,9 mm PCW – 3011,0 mb;

- ilość studzienek rewizyjnych (przelotowych, węzłowych kaskadowych) – 67 szt.,

w tym 6 szt.  600 PE (Tegra),

- ilość przewiertów: - 5 szt., o łącznej długości 65,0 m

- ilość projektowanych przykanalików – 135 szt..

- studzienki rewizyjne  1,0 m (na zakończeniu przykanalika) – 135 szt.

- łączna długość przykanalików  160 x 4,7 mm PCW – 1104,5 mb,

- przepompownia ścieków o wydajności ok. 4 dm3/s – 1 kpl.,

- rurociąg tłoczny  75 x 4,3 mm PE o długości 293,0 mb,

- zagospodarowanie terenu przepompowni z ogrodzeniem – 1 kpl.

2. PODSTAWA  OPRACOWANIA

----------------------------------------------

Podstawę formalną opracowania stanowi zlecenie Gminy Janów z dnia 22.10.2009r.

Opracowanie wykonano w oparciu o następujące materiały :

- wypis i wyrys z Miejscowego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Janów,

z dnia 22.10.2009r.,

- warunki techniczne dotyczące projektowanej kanalizacji, wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej dnia 22.10.2009r.,

- zgody właścicieli działek na trasę kanału sanitarnego przez ich działki oraz zgody na trasę przyłącza kanalizacyjnego,

- projekt budowlano-wykonawczy „Osiedle „Zaborce” w Janowie. Kanalizacja sanitarna

z przyłączami”, opracowany przez Janinę Glowalla w czerwcu 2003r.,

- podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:1000, wydany przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Częstochowie dnia 12.10.2009 r.

(Nr 378 - 72/09),

- mapa topograficzna (poglądowa) w sakli 1:10000,

- ustalenia z właścicielami posesji,

- ustalenia ze Zleceniodawcą tj. Urzędem Gminy w Janowie

- wizja lokalna w terenie,

- normy i normatywy projektowania,

- „Instrukcje projektowania, wykonania i odbioru instalacji z PCW i PE”- część III, „Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z PCW” - wydanie „GAMRAT”,

- rozporządzenia i zarządzenia, literaturę, normy państwowe, dostępne katalogi.

3. OPIS  OGÓLNY

-------------------------

Projekt niniejszy opracowano na bazie projektu z czerwca 2003r., który nie został zrealizowany i stracił aktualność, wykorzystując w maksymalnym stopniu rozwiązania w nim zawarte, aktualizując te rozwiązania do aktualnego stanu prawnego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sieć kanalizacji sanitarnej dla osiedla „Zaborce”, zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Częstochowska, Szkolna, Żurawska wraz z przyległymi do ulicy Częstochowskiej działkami. Osiedle to zlokalizowane jest w północno-zachodniej części Janowa.

- 2 -

Ścieki z tego terenu odprowadzane będą częściowo grawitacyjnie, częściowo poprzez przepompownię i rurociąg tłoczny, do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicy Żurawskiej.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej, jako grawitacyjna, umożliwia skanalizowanie wszystkich posesji, zarówno istniejących jak i przyszłościowych, usytuowanych w zasięgu tej kanalizacji.

Do projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano podłączenie wszystkich istniejących posesji, usytuowanych przy ulicy Częstochowskiej, oprócz dwóch zabudowań, dla których, wobec braku zgody właścicieli sąsiadujących działek, brak (na tym etapie) technicznych możliwości skanalizowania.

Poszczególne budynki mieszkalne (istniejące oraz planowane), podłączone będą do kanalizacji ulicznej poprzez indywidualne przykanaliki, włączone do sieci za pomocą przewidzianych na kanale trójników lub bezpośrednio do studzienek rewizyjnych. Zgodnie z ustaleniami Urzędu Gminy, przykanaliki zakończono studzienką rewizyjną  1,0 m na terenie działki (posesji), w odległości 3,0 m od linii regulacyjnej (granicy działki).

Do kanalizacji grawitacyjnej możliwe będzie przyszłościowe podłączanie pozostałych działek (posesji), zlokalizowanych przy trasie projektowanego kanału (w całym okresie perspektywicznym), a  również możliwa będzie dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla terenów przewidzianych pod zabudowę, zgodnie z przestrzennym planem zagospodarowania terenu gminy Janów.

4. BILANS ŚCIEKÓW  BYTOWO-GOSPODARCZYCH

--------------------------------------------------------------------------

Dla określenia ilości ścieków bytowo-gospodarczych dla terenu, objętego niniejszym projektem, przyjęto:

- ilość mieszkańców terenu objętego projektowaniem :

135 domy x 4 osoby/dom = 540 osoby

(docelowo : 160 domów x 4 osoby/dom = 640 osób),

Ilość ścieków wyliczono na podstawie „Wytycznych technicznych programowania i projektowania zapotrzebowania wody i ilości ścieków w miejskich jednostkach osadniczych”, podanych w poradniku „Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe” wydanie „Arkady” 1971r., na podstawie Zarządzenia Nr 20 MGK z 30.06.1965r. w sprawie wytycznych technicznych projektowania miejskich sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 15/65) oraz w oparciu o aktualnie preferowane wskaźniki zapotrzebowania wody i ilości ścieków. Do obliczeń przyjęto :

- średnia ilość ścieków bytowo-gospodarczych – 130 l/Md - obecnie

150 l/Md   - perspektywicznie

- współczynnik nierównomierności dobowej – Nd = 1.1 (wieś do 5000 mieszkańców)

- współczynnik nierównomierności godzinowej – Ng = 1.3 (wieś do 5000 mieszkańców)

- gospodarstwa domowe dla 6 klasy wyposażenia mieszkań (zlew kuchenny, spłukiwany

ustęp i urządzenia kąpielowe zasilane z bojlera elektrycznego).

Ilość ścieków zestawiono w tabeli Nr 1.

# Tabela Nr 1

# ZESTAWIENIE  ILOŚCI  ŚCIEKÓW  ODPROWADZANYCH Z TERENU OBJĘTEGO PROJEKTEM DO ISTN. SIECI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  | Obecnie | Perspektywa |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Określenie | Jednostka | Jednostkowa ilość ścieków w l/Md | Współcz. nierównom. | Ilość jednostek | Qd śr | Qd max | Qh max | Qd śr | Qd max | Qh max | q |
|  |  |  | obecn. | persp. | Nd | Ng | obecn. | persp. | m3/d | m3/d | m3/h | m3/d | m3/d | m3/h | l/s |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Ludność | osób | 130 | 150 | 1.1 | 1.3 | 540 | 640 | 70.20 | 77.22 | 4.18 | 96.00 | 105.60 | 5.72 | 1.59 |
| INFILTRACJA – przyjęto 10% | 7.02 | 7.72 | 0.42 | 9.60 | 10.56 | 0.57 | 0.16 |
| ŁĄCZNIE | 77.22 | 84.94 | 4.60 | 105.60 | 116.16 | 6.29 | 1.75 |

- 4 -

Zgodnie z tabelą Nr 1 bilansu ścieków, ilość odprowadzanych ścieków do kanalizacji sanitarnej w ul. Żurawskiej będzie wynosiła :

- dobowo : Qdśr = 77,0 m3/d,

Qd max = 85,0 m3/d,

- godzinowo : Qhmax = 4,60 m3/h = 1.28 l/s.

W okresie perspektywicznym ilość ścieków będzie wyższa i wynosić będzie :

- Qdmax = 116,0 m3/d,

- Qhmax = 6,0 m3/h = 1.75 l/s.

Ilość ścieków bytowo-gospodarczych, spływających do przepompowni liczona wg powyższych zasad wynosić będzie:

- ilość podłączonych domów - projekt. – 26 szt.

- docelowo – 40 szt.

- ilość osób – 26 x 4 = 104 (docelowo – 40 x 4 = 160

- ilość ścieków (docelowo) - dobowo Qdmax = 29,0 m3/d

- godzinowo Qhmax = 1,57 m3/h

- na sekundę q = 0,44 l/s.

5. DOBÓR  ŚREDNIC  KANAŁÓW

-----------------------------------------------

Dla maksymalnego przepływu q = 1.75 dm3/s i minimalnego spadku i = 5o/oo,

w oparciu o nomogram dla kanałów kołowych wg wzoru Manninga, przyjęto średnicę

200 mm i odczytano :

- napełnienie kanału – 3.0 cm,

- prędkość przepływu ścieków - 0.6 m/s.

Napełnienie kanału oraz prędkości przepływu są niewielkie, jednak uwzględniając ukształtowanie terenu, na niektórych ciągach kanalizacyjnych zwiększenie

spadku jest niemożliwe. Dla odcinków, do których włączony będzie rurociąg tłoczny, przepływ będzie większy i wynosić będą około 4.0 l/s (wydajność pompy).

Dla takiego przepływu odczytano :

- napełnienie h = 6 cm

- prędkość przepływu v = 0.7 m/s

Dla większości odcinków przepływy będą mniejsze, co może nie spełnić warunku, tzw. samoczyszczenia się tych odcinków kanału. jednak zgodnie z Wytycznymi Technicznymi Projektowania, przyjęto dla całej kanalizacji średnicę 200 mm, jako minimalną dla sieci ulicznej. Zaleca się, szczególnie dla końcówek sieci grawitacyjnej, gdzie przepływy są niewielkie, okresowe czyszczenie kanałów poprzez płukanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu samojezdnego typu „WUKO”. Należy zaznaczyć, że przy spadkach większych od minimalnego, prędkość przepływu ścieków przekraczać będzie prędkość niezbędną do tzw. samoczyszczenia (0.8 m/s). W związku z zastosowaniem rur PCW, dla których współczynnik chropowatości jest zdecydowanie mniejszy niż dla rur betonowych lub kamionkowych, samoczyszczenie następować będzie przy mniejszych prędkościach

(ok. 0.5 m/s).

- 5 -

6. OPIS  TECHNICZNY

-------------------------------

6.1. TRASY  KANAŁÓW

---------------------------------

Przy ustalaniu trasy kanałów brano pod uwagę ukształtowanie terenu, układ dróg,  zagospodarowanie terenu, a także lokalizację poszczególnych przykanalików.

Na usytuowanie kanału w terenie zabudowanym wpływ miało istniejące uzbrojenie terenu w sieć wodociągową, kable teletechniczne oraz energetyczne.

Jako zasadę przyjęto lokalizację kanału poza planowaną jezdnią (w chodniku), w terenie ogólnodostępnym (w pasie drogowym). Jedynie w dolnym rejonie osiedla, w pobliżu ulicy Żurawskiej, kanał przebiegać będzie, z uwagi na ukształtowanie terenu i brak ciągów komunikacyjnych, po terenie prywatnym (za pisemną zgodą właściciela działek).

W ulicach nieutwardzonych kanał usytuowano w jezdni, najczęściej równolegle do wodociągu lub osi ulicy, zachowując, o ile to możliwe, normatywne odległości od istniejącego uzbrojenia i elementów zagospodarowania terenu.

W opracowaniu, o ile nie podano inaczej, przyjęto następujące odległości proj. kanału od :

- kabla telekomunikacyjnego – 1.0 m,

- słupów telekomunikacyjnych i energetycznych – 1.5 m,

- kabli energetycznych NN – 1.0 m,

- wodociągu ulicznego – 1.5 m,

- przyłącza wodociągowego – 1.5 m,

- linii rozgraniczającej – 1.5 m,

- drzew o średnicy pnia do 0.5 m – 2.0 m,

- drzew o średnicy pnia ponad 0.5 m – 2.5 m,

- krzewów istniejących – 1.0 m,

- znaków osnowy geodezyjnej – 1.5 m.

Powyższe odległości, jako minimalne, należy zachować przy wytyczaniu trasy.

Jedynie w ciągach komunikacyjnych, łączących proj. osiedle z ulicą Częstochowską, istniejące uzbrojenie nie pozwala zachować w/w odległości. W takim przypadku kanał poprowadzono w  znacznie mniejszej odległości od istn. uzbrojenia, co przedstawiono na rys. Nr 8. Na tych odcinkach roboty ziemne prowadzone powinny być bardzo ostrożnie, najlepiej sposobem ręcznym.

Wytyczenie trasy kanalizacji należy zlecić uprawnionym jednostkom geodezyjnym. Wytyczenia należy dokonać w oparciu o współrzędne studzienek kanalizacyjnych i załamań rurociągu tłocznego, dołączonych do niniejszego opisu (załącznik Nr 1).

6.2. GŁĘBOKOŚCI  I  SPADKI  KANAŁÓW

-----------------------------------------------------------

Głębokości kanałów na poszczególnych odcinkach wynikają z ukształtowania terenu, konieczności zachowania minimalnego spadku i = 5o/oo oraz głębokości wyjść poziomów odpływowych z poszczególnych budynków (dla stanu istniejącego) i założonej głębokości przykanalików do poszczególnych działek.

Maksymalne spadki przyjęte w projekcie nie przekraczają dopuszczalnych dla kanalizacji

z rur PCW. Spadki kanałów podano na  profilach podłużnych, na których podano także głębokości do dna kanału.

Głębokość posadowienia kanału zabezpiecza kanał i przykanalik przed przemarzaniem oraz umożliwia wykonanie innego uzbrojenia, w tym wodociągu z przyłączami.

W jednym przypadku przewidziano wykonanie nasypu (podniesienie niwelety terenu, uwzględniając przyszłą niweletę drogi), co oznaczono na profilu.

- 6 -

Przyjęte rzędne terenu określono na podstawie interpolacji i mogą się różnić od rzeczywistych w terenie, stąd rzędne góry studzienki (włazu) należy dostosować do istniejącego terenu równając właz z płaszczyzną terenu. Dla terenu osiedla, włazy studzienek należy posadowić około 5 cm powyżej istn. terenu, w celu wyeliminowania napływu wód opadowych.

W trakcie realizacji drogi (jezdni oraz chodników) wysokości włazów wymagać będą dostosowania do proj. rzędnych elementów drogi. Zakłada się, że rzędne te będą wyższe od istniejących.

6.3. UZBROJENIE  SIECI

-----------------------------------

Na trasie kanalizacji przewidziano studzienki rewizyjne (przelotowe, węzłowe i kaskadowe) w odległościach maksymalnie co 60 m (z uwagi na rodzaj materiału i mniejszą częstotliwość czyszczenia). Studzienki zlokalizowano na załamaniach trasy, w węzłach i na włączeniu przykanalików domowych. Studzienki zaprojektowano z typowych betonowych elementów prefabrykowanych z włazami żeliwnymi typu ciężkiego. Zewnętrzne powierzchnie studzienek należy zaizolować poprzez dwukrotne pomalowanie lepikiem lub abizolem R+P. Wykonanie studzienek i kaskad –  zgodnie z załączonymi rysunkami. Średnica wewnętrzna studzienek - 1.20 m. Dopuszcza się stosowanie studzienek o średnicy 1.0 m przy głębokości kanału do 1.5 m. W miejscach zagęszczenia istn. uzbrojenia, zastosowano studzienki rewizyjne polietylenowe typu Tegra  600 mm (w ilości 6 szt.) Włączenie rur kanalizacyjnych, w tym przykanalików, należy wykonać jako szczelne, przy pomocy specjalnej nasuwki, na uszczelkę gumową. Na włączeniu przykanalików do kanału przewidziano trójniki z PCW jako jednokielichowe redukcyjne 45o średnicy 200/160 mm. Lokalizację trójników przedstawiono na profilach podłużnych.

6.4. SKRZYŻOWANIA  Z  PRZESZKODAMI

-------------------------------------------------------------

Dokumentację opracowano na mapach zasadniczych w skali 1:1000, na której przedstawione jest uzbrojenie podziemne. Przed przystąpieniem do robót, wykonawca winien zasięgnąć dodatkowych informacji od użytkowników terenów, przez które przebiegać będą projektowane trasy o ewentualnym uzbrojeniu, nie nasiennym na mapie.

Przedstawione na mapie uzbrojenie zostało uwzględnione w projekcie, a skrzyżowania z projektowanym kanałem zostały przedstawione na profilach podłużnych kanałów. Skrzyżowania istn. uzbrojenia z przykanalikami przedstawiono na charakterystycznych profilach (rys. 7)

W miejscach skrzyżowań lub zbliżeń proj. kanału z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne powinny być prowadzone sposobem ręcznym pod nadzorem zainteresowanych instytucji.

Skrzyżowania z wodociągiem ustalono przy założeniu posadowienia wodociągu około 1,50 m poniżej terenu. Sieć telefoniczna posadowiona jest na głębokości około 0,70 m poniżej terenu, sieć energetyczna – 0,8 m poniżej terenu. Przed przystąpieniem do wykonania skrzyżowań należy ręcznie odkopać każde skrzyżowanie, szczególnie z wodociągiem, zniwelować położenie poszczególnych przewodów oraz sporządzić ewentualnie profil wykonawczy z naniesieniem zmian. Dopiero po rozwiązaniu ewentualnej kolizji można przystąpić do realizacji kanału. Z uwagi na  brak pełnej inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego, głównie wodociągu, w trakcie realizacji mogą wystąpić kolizje z tym uzbrojeniem. Przyjęto, że w trakcie wykonywania kanalizacji sanitarnej konieczne będzie przełożenie przyłączy wodociągowych w ilości 3 szt.. Zakłada się, że z kolidującego przyłącza wodociągowego zostanie wycięty odcinek rury długości około 2,0 m i zostanie wykonane obejście pod lub nad projektowanym kanałem przy użyciu rury PE  40 x 3,7 mm, łączonej z rurą stal. ocynk. przy użyciu kształtek przejściowych stal./PE.

- 7 -

Obejścia można też wykonywać przy użyciu rur stalowych ocynk. wg PN/H-74200, łączonych na gwint przy pomocy kształtek ocynkowanych z żeliwa ciągliwego, zaizolowanych dwukrotnie taśmą „Denso”.

Przy wykonywaniu obejścia należy zachować przykrycie przyłącza min. 1,5 m.

Rozwiązanie ewentualnej kolizji z wodociągiem ulicznym projektuje się poprzez zastosowanie kształtek żeliwnych kielichowych i odcinków rur średnicy 100 mm wg PN/H-84/H-74101, łączonych na sznur i ołów, z zastosowaniem nasuwki dwudzielnej lub tzw. opasek naprawczych.

Przy skrzyżowaniu trasy kanalizacji z kablem teletechnicznym lub energetycznym, na kabel ten należy założyć, jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem, dwudzielną rurę firmy AROT, typ PS, średnicy 50 mm, długości min. 1,5 m.

Skrzyżowania z drogami lokalnymi można wykonywać w wykopie otwartym,

z doprowadzeniem jezdni do stanu pierwotnego (z zagęszczeniem gruntu).

Skrzyżowania kanału z ulicą Częstochowską, projektuje się przewiertem, z zastosowaniem stalowej rury przewiertowej  355,6 x 5,0 m wg PN/H-74244, zabezpieczonej antykorozyjnie typu WM-ZM, długości 13,0 m. Końcówki rury przewiertowej należy uszczelnić pianką montażową oraz obłożyć gliną plastyczną.

W projekcie przyjęto, że komora montażowa o wymiarach około 2,0 x 5,5 m lokalizowana będzie w niższym miejscu przewiertu, a komora odbiorcza o wymiarach 1,5 x 1,5 m – po drugiej stronie przeszkody. Długość odcinków rury przewiertowej – do 2,0 m. Rura przewodowa powinna posiadać płozy typu E/C w odległości max. 1,5 m i 0,15 m od początku i końca rury ochronnej. Przyjęto płozy wysokości 35,0 mm.

Zwraca się uwagę na konieczność wykonywania podsypki piaskowej oraz zagęszczonej obsypki piaskowej (do wysokości 0,2 m nad rurę), co w zasadniczy sposób decyduje o prawidłowym działaniu kanału.

Słupy trakcji elektrycznej, w pobliżu których przebiega trasa kanałów, należy zabezpieczyć przez zastosowanie odciągów.

6.5. MATERIAŁ

-----------------------

W uzgodnieniu z Urzędem Gminy, przyjęto rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW) typ „S” (ciężki) o średnicy zewnętrznej 200 mm i grubości ścianek 5.9 mm, kielichowe, łączone na uszczelki gumowe. Na przykanaliki przyjęto rury j.w. lecz średnicy 160 x 4.7 mm. Rurociąg tłoczny przyjęto jako polietylenowy HDPE  75 x 4,3 mm (SDR-17,6). Studzienki rewizyjne – z kręgów betonowych ( 1.2 i 1.0 m, przykryte płytą żelbetową, prefabrykowaną z osadzonym włazem żeliwnym typu ciężkiego

(w jezdni i poboczach) typu C – 25. W terenie o zagęszczonym uzbrojeniu podziemnym przyjęto studzienki inspekcyjne typu TEGRA 600 (z tworzywa sztucznego).

Zgodnie z instrukcją wykonania kanału, jeżeli w miejscu posadowienia kanału nie występują grunty piaszczyste, to pod rury należy wykonać podsypkę piaskową grubości min.10 cm. Do zasypki można stosować grunt rodzimy (o ile jest sypki), nie zawierający kamieni i humusu.

6.6. PRZYKANALIKI

-----------------------------

W projekcie przyjęto dwa sposoby włączenia przykanalika z danej działki (posesji) do kanału ulicznego :

- przez trójnik do wykonania odgałęzień, przewidziany na ciągu ulicznym,

- przez studzienki rewizyjne, zlokalizowane na kanale ulicznym.

W przypadku znacznego zagłębienia kanału ulicznego na wysokości podłączanej posesji, włączenie przykanalika projektuje się poprzez tzw. „stójkę”. W tym przypadku trójnik odgałęzienia i kolano należy ustawić w pionie i przy pomocy prostki jednokielichowej

i dodatkowego trójnika „osiągnąć” określoną w zestawieniu przykanalików rzędną.

- 8 -

Zakończenie trójnika powinien stanowić korek, umożliwiający, w przypadku koniecznym, przeczyszczenie „stójki”. W przypadku włączenia przykanalika do studzienki na zagłębionym kanale, w celu ograniczenia zakresu robót ziemnych lub ominięcia kolizji

z innym uzbrojeniem, projektuje się włączenie przykanalika kaskadowo. Kaskadę średnicy 160 mm PCW należy wykonać wg rys. Nr 10.

Jako spadek minimalny dla przykanalika o średnicy 160 mm przyjęto 1.5%.

Roboty ziemne i układanie przykanalików należy wykonywać analogicznie jak dla sieci ulicznej.

Zgodnie z ustaleniami Urzędu Gminy, przykanaliki zakończono studzienką rewizyjną

1,0 m wg rys. Nr 9, w odległości 3,0 m od granicy działki (linii regulacyjnej).

Do kanalizacji sanitarnej wolno włączać jedynie ścieki o składzie zgodnym z warunkami zawartymi w odpowiednich aktach prawnych, stąd na włączenie ścieków z zakładów pracy lub warsztatów niezbędna jest zgoda eksploatatora oczyszczalni ścieków, wydana na podstawie analizy fizyko - chemicznej i bakteriologicznej odprowadzanych do kanalizacji ścieków oraz zgoda Urzędu Gminy.

UWAGI : 1. W rozwiązaniach przykanalików przyjęto, że wodociąg uliczny oraz

przyłącza wodociągowe zlokalizowane są na głębokości około 1.5 m

(przykrycie min. 1.45 m). W przypadku innej głębokości może wystąpić kolizja

z projektowanym przykanalikiem. Wówczas należy zmienić spadek

przykanalika (o ile jest to możliwe) albo wykonać obejście przyłącza lub

wodociągu. Wykonanie obejścia –  jak w punkcie 6.4. opisu.

2. Zaleca się, aby przed realizacją danego przyłącza kanalizacyjnego wykonać

przekopy kontrolne celem ustalenia rzędnych istniejącego uzbrojenia

(szczególnie wodociągu i przyłącza wodociągowego) i, w przypadku kolizji,

dokonać korekty projektowanego spadku przyłącza.

3. Przejście przykanalikiem pod ogrodzeniami – podkopem, bez ich demontażu.

W przypadku rozebrania ogrodzenia – konieczne jest jego ponowne

zamontowanie. Ewentualne uszkodzenia naprawi wykonawca robót.

4. Trasy przykanalików, zakończone studzienką rewizyjną ( 1.0 m w odległości

3,0 m od linii regulacyjnej, ustalono z właścicielem posesji, uwzględniając jego

zagłębienie z danymi właściciela odnośnie zagłębienia istniejącej bądź

projektowanej instalacji kanalizacyjnej budynku.

5. Za zgodą Inwestora istnieje możliwość wykonywania, w miejsce studni

betonowych ( 1.0 m, studni inspekcyjnych średnicy 400 mm z włazem

przejazdowym na wjazdach i typu lekkiego poza wjazdem (np. ogródek).

6.7. ZESTAWIENIE PRZYKANALIKÓW

---------------------------------------------------------

Zestawienie przykanalików przedstawiono tabelaryczni, podając :

- w kolumnie 3 – długość przykanalika w metrach

- w kolumnie 4 – spadek przykanalika w procentach

- w kolumnie 5 – rzędną dna końcówki przykanalika na działce właściciela

- w kolumnie 6 – rzędną dna włączenia przykanalika do kanału ulicznego lub do studzienki

rewizyjnej na kanale

- w kolumnie 7 – sposób włączenia – oznaczono włączenie przykanalika do kanału

ulicznego poprzez :

- T - trójnik

- Ts – trójnik – „stójka”

- S – studzienka rewizyjna

- Sk – kaskada w studzience

- gwiazdka (*) – przykanaliki, jako przykładowe, przedstawione na profilach

podłużnych (rys. Nr 7)

- 13 -

6.8. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW

------------------------------------------------

Przepompownia scieków zlokalizowana jest w najniższym miejscu zachodniej części osiedla „Zaborce”, na działce Nr 927, będącej w dyspozycji Gminy Janów. Przepompownia ta przetłaczać będzie ścieki rurociągiem tłocznym na wyższy poziom, z włączeniem do kanału grawitacyjnego.

Lokalizacja pompowni ścieków oraz trasa rurociągu tłocznego jest wynikiem wszechstronnej analizy techniczno-ekonomicznej i przyjęte rozwiązanie jest optymalnym. Przyjęte w projekcie rozwiązania są aktualne również dla okresu perspektywicznego tj. dla roku 2020. Po tym okresie może zaistnieć konieczność wymiany pomp w pompowniach na większe (o większej wydajności). Natomiast średnica rurociągu tłocznego będzie wystarczająca dla kolejnego okresu perspektywicznego. Zasilanie pomp w energię elektryczną oraz instalacja alarmowa jest przedmiotem odrębnego opracowania projektowego.

Analizując parametry techniczno-ekonomiczne pompowni, przyjęto do projektu przepompownię firmy „BARTOSZ” typu PS/VB21 DWF200, DN50/PEHD 1200 x 3000/, stanowiący załącznik Nr 2 do projektu. Zbiornik przepompowni może być również jako polimerobetonowy (PMB)

Ilość ścieków dopływająca do pompowni została przedstawiona w punkcie 4 opisu.

Dla pompowni, oprócz wyposażenia podstawowego, należy przewidzieć następujące wyposażenie dodatkowe :

- zabezpieczenie przed suchobiegiem,

- licznik godzin pracy,

- licznik liczby włączeń,

- sygnalizator świetlno-dźwiękowy 12V,

- sygnalizacja teletechniczna po wskazany numer telefonu – w przypadku awarii.

Dostawca pompowni zapewnia transport na plac budowy. Montaż pompowni można zlecić dostawcy lub przeprowadzić zgodnie z instrukcją dostarczaną wraz z urządzeniem.

### ZABEZPIECZENIE  PRZED  AWARIĄ

Wg wstępnych informacji, przepompownia zasilana będzie jednostronnie

Stąd, w przypadku zaniku napięcia np. w wyniku awarii zasilania energetycznego pompowni, konieczne będzie włączenie awaryjnego zasilania energetycznego w postaci agregatu prądotwórczego o mocy min. 4.5 kW, który przechowywany będzie na terenie oczyszczalni ścieków lub w sąsiedztwie pompowni (np. na posesji jednego z mieszkańców).

W przypadku zaniku prądu, poprzez sygnalizację akustyczno-optyczną, wytypowany mieszkaniec osiedla powiadomi właściwe służby w celu przywiezienia i uruchomienia agregatu prądotwórczego.

OBSŁUGA  I  EKSPLOATACJA  POMPOWNI

Zgodnie z danymi producenta, pompownia nie wymaga stałej obsługi. Zalecana jest codzienna kontrola pracy pomp oraz okresowy przegląd konserwacyjny, zgodnie z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta. Zakłada się, że do tego celu wytypowany zostanie jeden z pobliskich mieszkańców, który, po odpowiednim przeszkoleniu, będzie zatrudniony na część etatu jako konserwator pompowni.

- 14 -

### WYPOSAŻENIE  POMPOWNI

Zgodnie z danymi producenta, pompownia, oprócz dwóch pomp, wyposażona będzie w :

- pomost i drabinkę dla obsługi,

- właz

- wywietrzniki grawitacyjne

- armatura zaporowa i zwrotna, w wykonaniu dla ścieków

- kolektor z materiału nierdzewnego

- szafka kontrolno – pomiarowa z kompletnym układem sterowania i zabezpieczeniem

silników

- czujniki poziomu do sterowania pracą pomp

Rysunek poglądowy przepompowni stanowi załącznik Nr 2 załączony do niniejszego projektu.

6.9. ZAGOSPODAROWANIE  TERENU  POMPOWNI

-------------------------------------------------------------------------

Zagospodarowanie terenu pompowni przedstawiono na rys. Nr 11.

Teren przepompowni, o powierzchni około 7.5 m2, będzie ogrodzony siatką górniczą w ramie z kątownika o polach 2.5 x 1.2 m. Pod siatką projektuje się zabudowę betonowych płyt podogrodzeniowych o wym. 2.5 x 0.5 m. Siatka mocowana będzie do słupków ogrodzeniowych średnicy 60 mm stal. grubościennych. Słupki osadzone będą w fundamentach z betonu lanego o wymiarach 40 x 40 x 90 cm.

Wejście na teren przepompowni - poprzez furtkę o wym. 1.0 x 1.6 m mocowaną do słupków na zawiasach i zamykanych na zamek. Furtka wykonana będzie w ramach

z kątownika wypełnionego prętami z płaskownika 25 x 4 mm, w odstępach co 0.1 m.

Na teren pompowni prowadzić będzie utwardzona droga dojazdowa o szerokości 4.0 m

z zatoką manewrową, jak przedstawiono na rysunku Nr 11. Drogę należy zrealizować poprzez zdjęcie warstwy humusu i wykonanie następujących warstw:

- warstwa piasku grubości – 0.10 m

- tłuczeń o uziarnieniu 31,5 ÷ 63 mm, grubości 0,20 m,

- kliniec o uziarnieniu 0 ÷ 3 1,5 m, grubości 0.05 ÷ 0.07 m,

- łączna powierzchnia utwardzenia – około 160 m2

Przy wykonywaniu drogi należy zachować jednostronny spadek w wysokości 2%. Nie zakłada się montowania krawężników.

Układ drogi dojazdowej o długości około 30.0 m umożliwia dojazd taborem samochodowym (z agregatem prądotwórczym, w celu wymiany zespołu pompowego lub wozu asenizacyjnego), z drogi osiedlowej aż do pompowni. Teren wygrodzony należy utwardzić analogicznie jak drogi. Utrzymanie stanu drogi dojazdowej będzie w gestii konserwatora pompowni.

Przy ogrodzeniu pompowni, po jej zewnętrznej stronie, zlokalizowana będzie energetyczna szafka z licznikiem energii elektrycznej, ujęta w oddzielnym projekcie.

6.10.  RUROCIĄG  TŁOCZNY

-----------------------------------------

Dla ilości ścieków obliczonych w punkcie 4 opisu, przyjęto rurociąg tłoczny

z polietylenu o wysokiej gęstości oznaczonego jako PE-HD szereg SDR-17.6 o średnicy

75 x 4.3 mm (dla ciśnień roboczych do 0.6 MPa), nawinięty na bęben. Połączenia rur PE – złączką elektrooporową, natomiast - z kształtkami lub armaturą - przy pomocy kształtek przejściowych stal./PE. Montaż rur należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją producenta rur (część 5 instrukcji ZTS „GAMRAT” w Jaśle).

- 15 -

6.11. TRASA  RUROCIĄGU  TŁOCZNEGO

-----------------------------------------------------------

Trasa rurociągu tłocznego, o całkowitej długości 293.0, przebiega w terenie nieutwardzonym (w pasie drogi polnej pod docelowym chodnikiem osiedla), zgodnie z przekrojem poprzecznym na rys. Nr 3,  równolegle do kanału grawitacyjnego, we wspólnym wykopie.

Wysokościowe usytuowanie przewodu tłocznego przedstawiono na rysunku profilu podłużnego (rys. Nr 6). W celu ominięcia studzienek rewizyjnych na kanale grawitacyjnym, rurociąg tłoczny należy łagodnie wygiąć w płaszczyźnie poziomej. Wysokość wygięcia nie powinna przekraczać wartości 0.4 m licząc od osi trasy.

Przebieg trasy rurociągu tłocznego przedstawiono na rysunku Nr 2 „Plan sytuacyjny”.

Załamanie trasy rurociągu pod kątem 90o – przy zastosowaniu typowych łuków, montowanych zgrzewaniem elektrooporowym lub poprzez wygięcie rury o odpowiednim promieniu.

Z uwagi na prowadzenie rurociągu  stale ze wzniosem od przepompowni do odbiornika, na trasie nie występują żadne obiekty (odpowietrzenie lub odwodnienie). Odwodnienie rurociągu następować będzie w przepompowni a odpowietrzenie – w studzience rozprężnej.

6.12. UKŁADANIE  RUROCIĄGU

----------------------------------------------

Do układania rurociągu dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. W gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i drobnożwirowych nie zawierających kamieni, przewód PE można posadowić bezpośrednio na wyrównanym podłożu rodzimym, zgodnie z projektowanym spadkiem.

Po ułożeniu rurociągu i jego podbiciu, należy wykonać przykrycie rurociągu 0.20 m gruntem

nie zawierającym części stałych. Roboty te należy wykonywać ręcznie, by nie uszkodzić przewodu. Przy wykonywaniu zasypki należy zwrócić uwagę, aby nie było kamieni przylegających do przewodu. Przed zasypaniem rurociągu, należy ułożyć nad przewodem tłocznym taśmę metalizującą (około 0.6 m poniżej terenu).

6.13. KOMORA  ROZPRĘŻANIA

----------------------------------------------

Wytracanie energii pompowanych ścieków,  następować będzie w studzience rozprężnej, polietylenowej  1,0 m, z dnem kulistym i wlotem stycznym do obudowy.

Przyjęto studzienkę produkcji Roto-Tech Sp. z o.o. w Warszawie.

7. BADANIA  GEOTECHNICZNE

----------------------------------------------

7.1. PODŁOŻE

--------------------

Dla potrzeb projektowanej kanalizacji nie wykonywano dokumentacji geotechnicznej. Zgodnie z danymi Inwestora oraz w wyniku wizji lokalnej przyjęto do projektu następujący przekrój geotechniczny:

0 ÷ 0.2 m - umus (gleba)

0.2 ÷ 0.8 m - piasek drobny

0.8 ÷ 2.0 m  - piasek gliniasty

2.0 ÷ 3.0 m  - rumosz skalny

- 16 -

7.2. WARUNKI  WODNE

----------------------------------

Wg informacji Inwestora oraz okolicznych mieszkańców na terenie objętym projektowaniem woda gruntowa nie występuje.

Stąd nie przewiduje się odwadniania wykopów. Należy je jedynie zabezpieczyć przed napływem wody z opadów atmosferycznych.

8. WYTYCZNE  WYKONAWSTWA  ROBÓT  ZIEMNYCH

--------------------------------------------------------------------------------

8.1. WYKOPY

--------------------

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z  normą PN-B-99/10736 „Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”. Po zakończeniu robót ziemnych, teren na trasie projektowanego kanału należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

Sposób wykonania robót ziemnych został ustalony w nawiązaniu do warunków terenowych oraz warunków gruntowych. Przy ustalaniu technologii wykonania robót przyjęto następujące zasady:

- kanały w drogach utwardzonych i zwartej zabudowie przewiduje się do wykonania w

wykopie  wąskoprzestrzennym umocnionym, z tym, że do głębokości 1.0 m wykop

wykonywać mechanicznie, a głębiej ręcznie (o ile brak innego uzbrojenia);

- kanały poza obszarem zabudowanym, gdzie warunki lokalizacyjne są korzystne, wykopy

można wykonywać mechanicznie ze skarpami 1:0.6;

- przy prowadzeniu kanału przez tereny rolne (pola, ogródki, łąki) należy zdjąć warstwę

humusu o grubości około 0.3 m na jedną stronę wykopu, pozostały grunt – na drugą stronę.

Po wykonaniu właściwego podłoża pod rury (podsypka piaskowa lub grunt rodzimy) i

ułożeniu kanału, należy wykonać właściwą obsypkę (z zagęszczeniem), a następnie

zasypać wykop urobkiem, zasypując ostatnią warstwę zgromadzonym na boku humusem

(glebą).

Po wykonaniu robót ziemnych i montażowych na odcinkach dróg należy odbudować podbudowę drogi oraz jezdnię. Zasypkę kanałów pod jezdniami utwardzonymi należy wykonać z piasku zagęszczonego do współczynnika 0.98. Na czas prowadzenia robót ziemnych należy zabezpieczyć dojścia do posesji, a także zapewnić dojazdy przy użyciu typowych pomostów o odpowiedniej wytrzymałości.

Dla potrzeb kosztorysowania przyjęto, że na trasie projektowanej kanalizacji występują grunty:

- kat. III i IV – 80 %

- kat. V – 20 %.

Dla przykanalików przyjęto grunt kat. III i IV w 100 %.

8.2. UKŁADANIE  PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH

-------------------------------------------------------------------------------

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.

W gruntach piaszczystych i drobnożwirowych nie zawierających kamieni, przewody PCW można posadowić bezpośrednio na wyrównanym podłożu rodzimym, zgodnie z projektowanym spadkiem.

Uwzględniając dane Inwestora, zakłada się, że kanał i przykanaliki układane będą bezpośrednio na gruncie rodzimym (piaski drobne i średnie) odpowiednio

- 17 -

wyprofilowanym, z pogłębieniem na kielichy. W niektórych miejscach, z uwagi na występujące warstwy gliny lub rumosz skalny, wymagana będzie podsypka piaskowa. Przyjęto, że podsypka wymagana będzie na długości około 2500 m.

Rzeczywisty zakres stosowania podsypki ustali inspektor nadzoru.

Po ułożeniu rurociągu i jego podbiciu należy wykonać przykrycie rurociągu 0.20 m gruntem piaszczystym. Roboty te należy wykonywać ręcznie by nie uszkodzić przewodu.

Przy wykonywaniu zasypki należy zwrócić uwagę, aby nie było kamieni przylegających do przewodu sieci kanalizacyjnej, gdyż na styku rurociągu z kamieniami może nastąpić uszkodzenie kanału.

8.3. OBIEKTY  NA  SIECI

-----------------------------------

Obiekty projektowane na sieci kanalizacyjnej należy realizować równocześnie

z siecią. Obiektami tymi są studzienki i instalowane trójniki dla podłączeń przykanalików.                                      Przy wykonywaniu studzienek należy zwrócić uwagę na staranne wykonanie izolacji                                 i uszczelnień, aby ograniczyć do minimum infiltrację do sieci kanalizacyjnej. Na odcinkach, gdzie sieć kanalizacyjna przebiega po trasach istniejących dróg, włazy do studzienek należy założyć na poziomie jezdni, w innych przypadkach włazy winny być zainstalowane min. 0.05 m powyżej terenu. W przypadku włączeń kanału do studzienek przy różnicy ponad 0.4 m. należy wykonać włączenie kaskadowe – zgodnie z rysunkiem Nr 10.

8.4. POMIAR  ILOŚCI  ŚCIEKÓW

----------------------------------------------

Zgodnie z informacjami, podanymi przez Urząd Gminy, nie projektuje się pomiaru ilości odprowadzanych ścieków, gdyż ścieki te powstają  i tak w granicach tej samej gminy i są transportowane do wspólnej oczyszczalni ścieków.

9. ORGANIZACJA  ROBÓT

--------------------------------------

Roboty ziemne należy realizować poszczególnymi odcinkami kanałów. Odcinki realizowanych robót nie mogą być mniejsze od odległości między studzienkami. Po wykonaniu robót ziemnych należy wykonać roboty montażowe. Nie można zostawiać długich odcinków wykonywanych robót bez zasypania.

Przy wykonywaniu robót sprzętem mechanicznym w pobliżu napowietrznych linii energetycznych, wykonawca powinien zwrócić się do właściwego zakładu energetycznego o wyłączenie energii na czas trwania robót.

W obrębie obszaru zabudowanego wykonawca winien zabezpieczyć tymczasowe dojścia                     i dojazdy do poszczególnych posesji. Zabrania się prowadzenia robót ziemnych w odległości mniejszej niż 3.0 m od istniejącej zabudowy bez należytego zabezpieczenia fundamentów przed ich uszkodzeniem.

Przy wykonywaniu robót w obrębie prywatnych posesji, na trasie mogą wystąpić kable energetyczne lub inne przewody podziemne, które nie zostały naniesione na mapy. Napotkane inne urządzenia podziemne winny być zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas trwania otwartego wykopu.

W przypadkach skrzyżowań z kablami teletechnicznymi i energetycznymi należy na istniejących kablach zamontować, zgodnie z wymaganiami normy oraz „Warunkami technicznymi”, dwudzielne rury ochronne typu AROTA długości min. 1.5 m.

- 18 -

Przed przystąpieniem do robót na terenach prywatnych, wykonawca powiadomi właścicieli                   o rozpoczęciu prac na ich terenie oraz ustali rodzaj i przebieg uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach.

Po wykonaniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego uszkodzone nawierzchnie dróg, chodniki, dojazdy do posesji, ogrodzenia itp.

10. UWAGI  DLA  WYKONAWCY

-----------------------------------------------

Przedstawione w dokumentacji projektowej urządzenia techniczne, wyroby oraz materiały ze wskazaniem producenta należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady Prawa Zamówień Publicznych (Dz.U. nr.19 poz 177, Dz.U. nr.96 poz.959, Dz.U. nr116 poz.1207, Dz.U. nr145 poz.1537wraz z późniejszymi zmianami). Oznacza to, że wykonawca może zaproponować innych producentów dla urządzeń, wyrobów                                 i materiałów określonych w projekcie, z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności układów będących przedmiotem opracowania z jednoczesnym zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień.

W celu prawidłowej realizacji inwestycji należy :

- uzyskać warunki prowadzenia robót w pasach drogowych od użytkowników dróg;

- wykonać przekopy kontrolne w miejscu skrzyżowań z innym uzbrojeniem, koniecznie

w miejscu skrzyżowań z wodociągiem ulicznym;

- przed rozpoczęciem robót – założyć sieć stałych reperów roboczych, które zapewnią

możliwość niwelacji poszczególnych odcinków kanałów;

- wytyczenia kanału sanitarnego i rurociągu tłocznego powierzyć uprawnionemu geodecie;

-  realizację robót prowadzić od dołu kanałów włączając poszczególne odcinki do istn. sieci.

Kolejność realizacji robót winna być następująca :

1. Usunięcie przeszkód, ogrodzeń itp.

2. Usunięcie ziemi urodzajnej na szerokość prowadzonych robót na jedną stronę wykopu,

w drogach – rozebranie nawierzchni.

3. Wykonanie wykopów, szalowanie.

4. Ręczny dokop z dokładnym wyprofilowaniem dna.

5. Wykonanie podsypki, usunięcie kamieni.

6. Ułożenie kanału z niwelacją poszczególnych odcinków z tym, że w pierwszej kolejności

należy wykonywać studzienki.

7. Zasypanie częściowe kanału warstwą 0.20 m ponad wierzch rury z ubiciem. Pozostałe

warstwy zasypywać grubością 0.20 m. W przypadku prowadzenia w jednym wykopie

także rurociągu tłocznego, ułożenia tego przewodu na właściwej rzędnej.

8. Proponuje się dna studzienek rewizyjnych wykonać w formie prefabrykatów i montować

dźwigiem a nie betonować na mokro.

9. Ze względów bezpieczeństwa, przed wejściem robotników do wykopów umocnionych,

należy codziennie sprawdzać stan obudowy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na

rozpory oraz  sprawdzić, czy nie powstały zapadliska obok wykopu, zwłaszcza po

opadach deszczu.

10. W trakcie realizacji robót należy dokładnie rozpoznać przebieg istniejącego uzbrojenia

podziemnego (wodociągi, kable energetyczne i telefoniczne).

Przy pracach na posesjach, należy ustalić z właścicielami posesji czy nie występują

urządzenia podziemne, które nie są zainwentaryzowane lub zostały w międzyczasie

wykonane przez właścicieli.

- 19 -

Wszystkie prace przy ciągach kanalizacyjnych winny być prowadzone zgodnie z normą

PN-84/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze”.

W trakcie odbioru winny być prowadzone badania szczelności przewodów.

11. Wykonywanie kanalizacji sanitarnej należy prowadzić zgodnie z „Instrukcją

projektowania i odbioru robót instalacji rurociągowych z PCW” część III -”Zewnętrzne

sieci kanalizacyjne z rur PVC - rozdział IV - Wytyczne techniczne do wykonania

budowy” - wydaną przez Zakład Tworzyw Sztucznych „GAMRAT” Jasło.

12. Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać pozwolenie na budowę wydane przez

Starostwo Powiatowe w Częstochowie i Wojewodę Śląskiego (dla drogi krajowej Nr 46).

13. Powiadomić użytkowników i właścicieli uzbrojenia o rozpoczęciu prac.

11. OBLICZENIA  WYTRZYMAŁOŚCIOWE

-------------------------------------------------------------

Zgodnie z „Instrukcją” dla występujących w projektowanym terenie gruntów i przy projektowanych głębokościach posadowienia rur, nie ma potrzeby przeprowadzania obliczeń wytrzymałościowych kanałów z rur PCW. Graniczna nośność rury PCW średnicy 200 mm wynosi bowiem 10 MPa, co przy powyższych warunkach jest wielkością wielokrotnie przekraczającą warunki rzeczywiste. Istotne jest, by rury posadawiać na podsypce piaskowej, wykopy zasypywać warstwami o grubości do 20 cm z zagęszczaniem zasypki do współczynnika min. 0.95 (w pasie drogowym – do 0.98), a do zasypki używać piasku bądź gruntu z wykopu, o ile są to grunty kl. II i III.

12. DOKONANE UZGODNIENIA

----------------------------------------------

Na etapie opracowania dokumentacji dokonano uzgodnień :

- z Powiatowym Zespołem Uzgodnień Dokumentacji Projektowych w Częstochowie,

- z Urzędem Gminy w Janowie,

- z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach w zakresie skrzyżowania

z drogą krajową Nr 46 (ul. Częstochowska),

- z zainteresowanymi użytkownikami - w trakcie opracowywania projektu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

# ZAKŁAD  USŁUG  PROJEKTOWO-WYKONAWCZYCH

# „    G    L    O    S    A    N    „

42-200 CZĘSTOCHOWA   UL. TRAUGUTTA  20 D

# TEL./FAX  (0-34) 325-55-18

-----------------------------------------------------------------------------------------

# INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE

# I OCHRONIE ZDROWIA

(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 23.06.2003r. – Dz. U. 03.120.1126)

Nazwa i adres                        Osiedle „Zaborce” w Janowie

obiektu budowlanego:	          Kanalizacja sanitarna z przyłączami

(Numery działek wg wypisu z MPZP)

Inwestor i jego adres: 		Gmina Janów

ul. Częstochowska 1

42 – 253 Janów

Imię i nazwisko oraz             Edyta Glowalla

adres projektanta:               	ul. Czecha 14 m 10

42-200 Częstochowa

upr. nr  SLK/1507/POOS/06

- 1 -

1. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

- długość kanalizacji grawitacyjnej łącznie – 2011,0 mb,

- ilość studzienek rewizyjnych (przelotowych, węzłowych i kaskadowych) – 67 szt.,

w tym: - średnicy 0,6 m. polietylenowych typu Tegra – 6 szt.

- rury dwudzielne osłonowe na kablach teletechnicznych i energetycznych – wg części rysunkowej projektu,

- ilość przyłączy kanalizacyjnych –  135 szt.,

- łączna długość przyłączy – 1104,5,0 mb (średnio 8,2 m/przyłącze)

- ilość studzienek rewizyjnych ø 1,0 m PE – 135 szt.,

- przepompownia ścieków o wydajności ok. 2,3 l/s – 1 kpl.,

- rurociąg tłoczny średnicy 75 mm PE o długości 293,0 mb,

- zagospodarowanie terenu przepompowni – 1 kpl.,

- dojazd do przepompowni (utwardzenie drogi o powierzchni około 160 m2),

- zasilane energetyczne pompowni – 1 szt..

Przewidywany czas realizacji – 1 rok, ilość jednocześnie zatrudnionych pracowników –

10 osób.

Przy takim okresie realizacji budowy, zgodnie z „Prawem budowlanym” konieczne jest wykonanie „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

W celu prawidłowej realizacji inwestycji należy :

- uzyskać warunki prowadzenia robót w pasach drogowych od użytkowników dróg

- wykonać przekopy kontrolne w miejscu skrzyżowań z innym uzbrojeniem, koniecznie

w miejscu skrzyżowań z wodociągiem ulicznym;

- przed rozpoczęciem robót – założyć sieć stałych reperów roboczych, które zapewnią

możliwość niwelacji poszczególnych odcinków kanałów;

- wytyczenia kanału sanitarnego i rurociągu tłocznego powierzyć uprawnionemu geodecie;

- realizację robót prowadzić od dołu kanałów włączając poszczególne odcinki do istn. sieci.

Kolejność realizacji robót winna być następująca :

1. Usunięcie przeszkód, ogrodzeń itp.

2. Usunięcie ziemi urodzajnej na szerokość prowadzonych robót na jedną stronę wykopu,

(na gruntach uprawnych) w drogach – ewentualne rozebranie nawierzchni.

3. Wykonanie wykopów, szalowanie.

4. Odwodnienie wykopów i ręczny dokop z dokładnym wyprofilowaniem dna.

5. Wykonanie podsypki, usunięcie ewentualnych kamieni.

6. Ułożenie kanału z niwelacją poszczególnych odcinków z tym, że w pierwszej kolejności

należy wykonywać studzienki.

7. Zasypanie częściowe rurociągu warstwą gruntu sypkiego 0.30 m ponad wierzch rury                       z ubiciem. Pozostałe warstwy usypywać grubością 0.20 m. Ponieważ rurociągi PCW są lekkie – nie można dopuścić do wypierania rur wodą gruntową. W przypadku prowadzenia   w jednym wykopie także rurociągu tłocznego, ułożenia tego przewodu na właściwej

rzędnej (wg rysunków profilów podłużnych), z wykonaniem studzienki rozprężnej, zgodnie

z odpowiednim rysunkiem.

8. Ze względu na warunki gruntowe proponuje się dna studzienek rewizyjnych wykonać                            w formie prefabrykatów i montować dźwigiem a nie betonować na mokro.

9. Ze względów bezpieczeństwa, przed wejściem robotników do wykopów umocnionych, należy codziennie sprawdzać stan obudowy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozpory oraz  sprawdzić, czy nie powstały zapadliska obok wykopu, zwłaszcza po opadach deszczu.

10. W trakcie realizacji robót należy dokładnie rozpoznać przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego (wodociągi, kanał deszczowy, kable energetyczne i teletechniczne).

- 2 -

Przy pracach na posesjach, należy ustalić z właścicielami gruntu czy nie występują  urządzenia podziemne, które nie są zinwentaryzowane lub zostały w międzyczasie  wykonane przez właścicieli.

Wszystkie prace przy ciągach kanalizacyjnych winny być prowadzone zgodnie z normą             PN-84/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy   odbiorze”.

W trakcie odbioru winny być prowadzone badania szczelności przewodów.

11. Wykonywanie kanalizacji sanitarnej należy prowadzić zgodnie z „Instrukcją projektowania  i odbioru robót instalacji rurociągowych z PCW” część III -”Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC - rozdział IV - Wytyczne techniczne do wykonania budowy” - wydaną przez Zakład Tworzyw Sztucznych „GAMRAT” Jasło oraz „Warunkami wykonania i odbioru sieci instalacji wod.-kan.”

12. Powiadomić użytkowników i właścicieli uzbrojenia o rozpoczęciu prac.

2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE

Na trasie projektowanego zakresu inwestycyjnego znajdują się :

- wodociągi i przyłącza wodociągowe,

- kanał deszczowy (w pasie drogi krajowej),

- kable energetyczne,

- lokalne przewody kanalizacyjne, energetyczne, sygnalizacyjne itp.

W sąsiedztwie proj. kanalizacji znajdują się :

- ogrodzenia działek,

- słupy energetyczne.

Innych obiektów budowlanych brak.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, MOGĄCE STWARZAĆ

ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na trasie proj. kanalizacji występują elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi np. uszkodzenie wodociągu lub kabla energetycznego. W takim przypadku należy niezwłocznie powiadomić właścicieli danego uzbrojenia oraz, w miarę możliwości, odciąć lub wyłączyć przepływ czynnika.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA I MIEJSCE ICH WYSTĘPOWANIA

W trakcie realizacji inwestycji należy zabezpieczyć wykopy przed oberwaniem gruntu oraz zabezpieczyć miejsca budowy przed dostępem osób niepowołanych. Zagrożenie może powstać w przypadku uszkodzenia istniejącego uzbrojenia. W takim przypadku należy niezwłocznie powiadomić właściwe służby oraz odciąć lub wyłączyć przepływ czynnika. Zagrożenia te występować będą głównie w trakcie prowadzenia robót ziemnych w miejscu skrzyżowań z danym uzbrojeniem

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PROCOWNIKÓW

Przy pracach budowlanych (roboty budowlano-montażowe, rozbiórkowe, prace przy obsłudze i konserwacji budowlanego sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach składowych materiałów budowlanych na terenie budowy) może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który:

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,

- uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy,

- został przeszkolony w zakresie przepisów i wymagań BHP, na danym stanowisku pracy.

Roboty przy budowie wodociągu wymagają stałego nadzoru technicznego ze strony kierownika budowy.

- 3 -

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

Roboty budowlano - montażowe należy prowadzić zgodnie z:

-  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych                  (Dz. U. 01.118.1263),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 03.47.401),

- PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych                               i kanalizacyjnych”,

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci i instalacji wod.-kan.”

W trakcie prowadzenia robót należy zwrócić szczególną uwagę na:

- właściwe zagospodarowanie placu budowy (oznakowanie terenu, z zachowaniem stref    bezpieczeństwa, tablice informacyjne),

- obsługę sprzętu zmechanizowanego, pomocniczego i urządzeń,

- roboty ziemne (głębokość wykopu, skarpy, szalunki, zabezpieczenie),

- roboty ciesielskie,

- pozostałe.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zakład zobowiązany jest zaopatrzyć go                  w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą, powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt ten winien posiadać stosowne atesty i certyfikaty.

Na budowie powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników.

Na budowie powinna być umieszczona tablica informacyjna z wykazem ważnych telefonów takich jak: Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Policja.

Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy wykonać:

- zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzędach i instytucjach,

- zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

- zgodnie z przepisami BHP,

- pod nadzorem i kierunkiem osób z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Opracowała:

mgr inż. Edyta Glowalla